## Sheet1
2023年安全生产事故隐患排查公开公示清单（4-6月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市科宏研磨科技有限公司 | 1.货物； 2.消防栓； 3.打磨作业区； 4.白电油。 | 1.物品堆放过高； 2.消防栓被杂物阻挡； 3.打磨作业周围未设置消防灭火器材，未见设备操作规程及保养记录； 4.白电油未按规定存储。 | 一般隐患 | 2023-04-03 | 2023-04-10
2 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 1.隐患排查记录； 2.个人责任书； 3.防爆柜； 4.应急处置卡； 5.洗眼器。 | 1.未见 2023年的隐患排查记录； 2.未见2023年个人责任书； 3.防爆柜未接地线； 4.未设置应急处置卡； 5.现场未设置洗眼器。 | 一般隐患 | 2023-04-03 | 2023-04-17
3 | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 1.个人责任书； 2.防爆柜； 3.危化品临时存放点； 4.酒精。 | 1.2023年的个人责任书未签订； 2.防爆柜未接地线； 3.危化品临时存放点未见出入库记录、MSDS、应急处置卡； 4.现场使用的酒精未贴标签。 | 一般隐患 | 2023-04-03 | 2023-04-17
4 | 广东中实金属有限公司 | 1.车间 | 1.车间消防指引灯损坏 | 一般隐患 | 2023-04-07 | 2023-04-21
5 | 东莞市睿影智能科技有限公司 | 1.安全信息公示牌； 2.用电； 3.主要负责人； 4.安全投入预算； 5.安全生产培训； 6.安全管理制度。 | 1.安全信息公示牌不完善； 2.用电不规范； 3.主要负责人没有任命书和证书不齐全； 4.未制定2023年安全投入预算； 5.未制定2023年安全生产培训； 6.安全管理制度未制定。 | 一般隐患 | 2023-04-10 | 2023-04-17
6 | 东莞台一盈拓股份有限公司松山湖分公司 | 1.个人责任书； 2.应急预案； 3.一楼车间。 | 1.未见 2023年个人责任书； 2.未见应急预案； 3.一楼车间安全疏散通道缺少指示标识。 | 一般隐患 | 2023-04-10 | 2023-04-24
7 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 1.个人责任书； 2.安全生产培训记录； 3.切割车间。 | 1.未见 2023年个人责任书； 2.未见 2023年员工的安全生产培训记录； 3.切割车间部分设备存在电线裸露。 | 一般隐患 | 2023-04-10 | 2023-04-24
8 | 东莞市大凡光学科技有限公司 | 1.消防通道； 2.化学品临时存放点。 | 1.消防通道及消防栓被杂物阻挡； 2.化学品临时存放点现场未张贴责任人联系方式； 3.化学品临时存放点未进行上锁管理； 4.化学品临时存放点现场缺少 MSDS ； 5.化学品临时存放点现场缺少出入库领用记录； 6.现场缺少应急处置卡； 7.现场缺少防护劳保用品。 | 一般隐患 | 2023-04-11 | 2023-04-25
9 | 东莞市中陶精密科技有限公司 | 1.电柜； 2.设备； 3.资料档案。 | 1.电柜柜门未加装地线连接电柜，柜门未张贴安全警示标志及防触电标识； 2.设备未做安全维护保养记录，未张贴操作规程，未做清扫台账记录； 3.未完善消防应急演练记录，安全生产责任制等文件。 | 一般隐患 | 2023-04-12 | 2023-04-19
10 | 深圳优普莱等离子体技术有限公司东莞分厂 | 1.配电房； 2.清洗室； 3.危化品临时存放点。 | 1.配电房存在杂物(可燃物)； 2.清洗室现场应急处置流程未张贴； 3.危化品临时存放点现场酒精未单独存放，无防泄漏措施； 4.现场缺少 MSDS，缺少应急处置流程，未明确责任人。 | 一般隐患 | 2023-04-13 | 2023-04-27
11 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1.安全责任书 | 1.未签订内部安全责任书 | 一般隐患 | 2023-04-14 | 2023-04-21
12 | 广东天机机器人有限公司 | 1.车间 | 1.车间消防栓被遮挡； 2.车间叉车充电桩未安装摄像头。 | 一般隐患 | 2023-04-14 | 2023-04-28
13 | 江西沃格光电股份公司东莞分公司 | 1.安全出口； 2.防静电装置； 3.安全管理制度； 4.防护用品； 5.温度计。 | 1.没有安全出口指示牌； 2.未安装防静电装置； 3.缺少安全管理制度； 4.未配备防护用品； 5.无温度计。 | 一般隐患 | 2023-04-17 | 2023-04-24
14 | 广东丰绿源生物医药科技有限公司 | 1.仓库； 2.部分易燃包材。 | 1.五楼仓库临时货物堵塞消防通道； 2.部分易燃包材未按规范存放。 | 一般隐患 | 2023-04-17 | 2023-05-01
15 | 广东联捷生物科技有限公司 | 1.危化品临时存放点 | 危化品临时存放点： 1.防爆柜未接地线； 2.现场未张贴责任人信息； 3.现场未张贴应急处置流程。 | 一般隐患 | 2023-04-17 | 2023-05-05
16 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 1.培训记录 | 1.缺少 2023 年培训记录 | 一般隐患 | 2023-04-17 | 2023-05-01
17 | 广东大普通信技术有限公司 | 1.投入预算； 2.安全组织架构； 3.安全责任制度 | 1.未建立 2023年投入预算； 2.安全组织架构图未更新； 3.该公司未签订2023 年安全责任制度 | 一般隐患 | 2023-04-18 | 2023-04-25
18 | 东莞威昇电子科技有限公司 | 1.隐患排查记录； 2.安全培训记录； 3.个人责任书； 4.应急预案。 | 1.未见 2023 年隐患排查记录； 2.未见 2023 年安全培训记录； 3.未见 2023 年个人责任书； 4.未编制应急预案。 | 一般隐患 | 2023-04-18 | 2023-05-02
19 | 广东飞钇通技术有限公司 | 1.投入预算； 2.安全组织架构； 3.安全责任制度。 | 1.未制定 2023年投入预算； 2.未及时更新组织架构图； 3.未制定 2023 年内部安全责任制度。 | 一般隐患 | 2023-04-19 | 2023-04-25
20 | 广东勇前智能精密科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.机加工车间； 3.组装车间。 | 1.安全生产信息公示栏未及时更新； 2.机加工车间现场暂存的润滑油未做防漏措施； 3.组装车间现场使用的切割机缺少警示标识、安全操作规程、劳保防护用品。 | 一般隐患 | 2023-04-19 | 2023-05-09
21 | 东莞瑞彩光学薄膜有限公司 | 1.投入预算； 2.安全生产事故记录； 3.培训计划。 | 1.未制定 2023年投入预算； 2.安全生产事故未建立记录； 3.未制定 2023年培训计划。 | 一般隐患 | 2023-04-20 | 2023-04-27
22 | 东莞凌空遥感科技有限公司 | 1.固化炉； 2.一楼车间； 3.防爆柜； 4.防漏措施； 5.劳保用品。 | 1.一楼固化炉未设置明显的温度标识； 2.一楼车间现场叉车未设置固定的充电位置； 3.防爆柜未接地线； 4.现场缺少防泄漏措施； 5.现场缺少劳保防护用品。 | 一般隐患 | 2023-04-20 | 2023-05-09
23 | 东莞市佳骏电子科技有限公司 | 1.责任书； 2.隐患排查表； 3.资金预算。 | 1.未见 2023年责任书； 2.未见 2023年隐患排查表； 3.未见 2023年资金预算。 | 一般隐患 | 2023-04-20 | 2023-05-04
24 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 1.化学品管理制度； 2.化学品临时存放点； 3.隐患排查记录； 4.安全责任制度； 5.安全培训计划。 | 1.未制定化学品管理制度； 2.缺少领用记录和台账； 3.缺少MSDS使用说明书； 4.缺少负责人信息； 5.未接地线； 6.未制定 2023年隐患排查记录； 7.未签定2023年内部安全责任制度； 8.未制定 2023年安全培训计划。 | 一般隐患 | 2023-04-21 | 2023-04-28
25 | 东莞市森岭智能科技有限公司 | 1.安全出口指示牌； 2.电箱； 3.模压机。 | 1.未设安全出口指示牌； 2.电箱下面有货物堆放； 3.模压机线路有磨损，未规范接线有裸露。 | 一般隐患 | 2023-04-24 | 2023-05-01
26 | 宏微智控(东莞)科技有限公司 | 1.个人责任书； 2.隐患排查记录； 3.安全管理机构； 4.应急预案； 5.车间现场； 6.成品仓库； 7.包材； 8.防爆柜。 | 1.未签订 2023年个人责任书； 2.未见 2023 年的隐患排查记录； 3.未设置安全管理机构； 4.未编制应急预案； 5.现场多处存在排插接排插现象； 6.安全出口被电线及杂物阻挡； 7.车间现场使用的酒精未贴标识； 8.车间现场杂乱存在排插、易燃物、消毒剂空桶等混放； 9.成品仓库消防器材被杂物阻挡； 10.办公区域的包材（易燃）未按规范存放； 11.防爆柜现场未见应急处置流程； 12.成品仓库机器人充电区域未设置消防器材。 | 一般隐患 | 2023-04-24 | 2023-05-09
27 | 沈阳机床(东莞)智能装备有限公司 | 1.安全信息公示栏； 2.消防器材； 3.电闸； 4.安全逃生通道； 5.培训计划； 6.投入预算； 7.责任制度； 8.隐患排查记录。 | 1.安全信息公示不完善； 2.消防器材有货物堆放； 3.电闸有裸露； 4.安全逃生通道有货物阻挡； 5.未制定2023年培训计划； 6.未制定 2023 年投入预算； 7.未签订 2023 年内部责任制度； 8.缺少 2023 年隐患排查记录。 | 一般隐患 | 2023-04-25 | 2023-05-02
28 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 1.安全生产责任制度； 2.培训； 3.投入预算； 4.隐患排查记录； 5.事故记录。 | 1.未建立本单位生产责任制度； 2.未组织制定 2023年培训教育和培训计划； 3.未制定2023年投入预算； 4.未制定2023年隐患排查记录； 5.未建立本单位安全生产事故隐患台账。 | 一般隐患 | 2023-04-25 | 2023-05-02
29 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 1.空压机； 2.线头； 3.安全生产责任书； 4.安全生产资金预算； 5.工伤表； 6.隐患排查。 | 1.空压机未固定； 2.线头裸露； 3.未签订 2023年安全生产责任书； 4.未见 2023年安全生产资金预算； 5.未见 2023年工伤表； 6.未见 2023年隐患排查。 | 一般隐患 | 2023-04-26 | 2023-05-10
30 | 东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司 | 1.培训资料； 2.危化品临时存放点； 3.实验室。 | 1.安全生产培训资料不完善； 2.危化品临时存放点一处防爆柜未接地线； 3.缺少应急处置流程； 4.实验室现场酒精未贴标识标签。 | 一般隐患 | 2023-04-26 | 2023-05-10
31 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 1.储存成品电池仓库； 2.叉车。 | 1.储存成品电池仓库排气设施不防爆； 2.现场叉车停放不规范，已要求立即整改。 | 一般隐患 | 2023-04-29 | 2023-05-10
32 | 东莞弗兰德通信科技有限公司 | 1.安全责任书； 2.安全生产事故登记表。 | 1.未签订 2023年安全责任书； 2.未制定安全生产事故登记表格。 | 一般隐患 | 2023-05-06 | 2023-05-13
33 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1.危化品仓库； 2.污水站。 | 1.危化品仓库未建静电装置； 2.危化品中间仓可燃气体探测仪电源线接口未使用镀锌套管； 3.危化品仓库没有配置洗眼器； 4.污水站好氧池用铁链作为防护栏杆，没有起到防护措施。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-16
34 | 东莞思强格尔体育科技有限公司 | 1.一楼消防栓； 2.三楼配电房； 3.缝纫车间； 4.灭火器； 5.激光切割机； 6.三楼化学品临时存放点； 7.车间。 | 1.一楼消防栓及安全出入口被杂物阻挡； 2.三楼配电房存在杂物堆放； 3.缝纫车间易燃杂物较多，未及时清理； 4.现场一处灭火器被杂物阻挡； 5.激光切割机未张贴安全操作规程； 6.三楼化学品临时存放点现场缺少粘贴责任人及缺少劳保防护用品； 7.车间未规划叉车充电区域。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
35 | 东莞市宏创达电子科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏和一线三排； 2.车间。 | 1.现场缺少安全生产信息公示栏及一线三排上墙； 2.车间多处缺少疏散应急灯及安全疏散指示安装不规范； 3.缺少安全警示标识。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
36 | 华翼动力科技(东莞)有限公司 | 1.老化区域； 2.安全出口； 3.车间仓库。 | 1.老化区域缺少警示标识及操作规程； 2.安全出口未保持畅通； 3.车间仓库货物堆放未进行存放分隔及堆放过高。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
37 | 东莞埃科思科技有限公司 | 1.气瓶室； 2.四楼胶水房； 3.化学品放置柜； 4.应急处置流程； 5.危化品临时存放点 | 1.气瓶室的门安装不规范； 2.气瓶室内存在杂物； 3.四楼胶水房现场未张贴各类胶水的 MSDS； 4.化学品放置柜未接地线； 5.缺少应急处置流程； 6.危化品临时存放点未设置除静电设备； 7.现场未张贴应急处置流程； 8.现场未放置劳保防护用品。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
38 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 1.防爆柜； 2.应急处置流程； 3.责任人。 | 1.现场防爆柜未接地线； 2.现场未见应急处置流程； 3.未明确责任人。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
39 | 东莞同拓精密五金电子有限公司 | 1.辅料仓库； 2.危化品临时存放点； 3.防爆柜； 4.入库记录； 5.MSDS。 | 1.辅料仓库现场油漆和其他辅料混放； 2.危险化学品临时存放点现场存放白电油过多，通风不足，未设置除静电设备； 3.现场防爆柜未接地线； 4.未见出入库记录； 5.现场未见 MSDS。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
40 | 广东瀚森生物科技有限公司 | 1.车间过道； 2.楼梯间； 3.仓库。 | 1.车间过道存放过多杂物； 2.楼梯间给叉车充电； 3.仓内未安装防爆设备。 | 一般隐患 | 2023-05-09 | 2023-05-23
41 | 东莞市智享未来科技有限公司 | 1.档案资料； 2.电箱； 3.安全逃生通道； 4.灭火器； 5.安全信息公示牌。 | 1.档案资料不齐全； 2.电箱闸口有裸露出来； 3.安全逃生通道上锁； 4.灭火器不足； 5.安全信息公示牌不完善。 | 一般隐患 | 2023-05-10 | 2023-05-17
42 | 东莞瑞彩光学薄膜有限公司 | 1.电器 | 1.电器不防爆，未制定清扫管理制度和清扫记录 | 一般隐患 | 2023-05-10 | 2023-05-17
43 | 广东苏试广博技术有限公司 | 1.投入预算； 2.气罐； 3.电箱； 4.防爆柜； 5.消防器材； 6.电器、电缆、导线； 7.除尘间； 8.安全管理责任制度； 9.灰尘清扫记录和清扫制度； 9.主要负责人。 | 1.未制定 2023年投入预算； 2.气罐未可靠做好防护措施； 3.电箱变形损坏； 4.防爆柜未建立危险化学品管理人员信息和相关制定，未接地线； 5.消防器材有货物阻挡； 6.电气、电缆、导线未可靠防护措施； 7.建议及时整理保护环境； 8.除尘间电器未装置防爆； 9.未按规范制定灰尘清扫记录和清扫制度； 10.未建立 2023年管理责任制度； 11.主要负责人未经过安全培训合格。 | 一般隐患 | 2023-05-11 | 2023-05-18
44 | 广东国志激光技术有限公司 | 1.安全出口； 2.楼梯口； 3.机油； 4.货物堆放。 | 1.安全出口前存放货物； 2.楼梯口存放酒精； 3.楼梯口处存在排插接排插； 4.机油用矿泉水瓶分装； 5.货物堆放距离灯具过高。 | 一般隐患 | 2023-05-22 | 2023-06-07
45 | 中科芯耀照明(广东省)有限公司 | 1.电闸； 2.切割设备； 3.消火栓； 4.消防通道。 | 1.电闸、开关等处存放易燃包材； 2.切割设备未设置专用区域，张贴安全操作规程及警示标识； 3.消火栓被杂物阻挡； 4.临时货物堵塞消防通道。 | 一般隐患 | 2023-05-24 | 2023-06-07
46 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 1.应急预案； 2.规章制度； 3.资金管理台账； 4.教育培训； 5.隐患排查记录； 6.双控管理体系； 7.危险化学品中转仓； 8.洗眼器。 | 1.未制定生产安全事故应急预案； 2.规章制度操作规程不完善； 3.未建立安全资金管理台账； 4.未如实记录安全生产教育培训情况； 5.隐患排查记录不真实； 6.未建立双控管理体系，预案未修订； 7.危险化学品中转仓线管为非防爆； 8.危险化学品中间仓电气线路用柳钉； 9.危险化学品中间仓未设置可燃气浓度报警仪； 10.洗眼器设置不符合实际使用要求。 | 一般隐患 | 2023-05-25 | 2023-06-08
47 | 爱默生机电设备(广东)有限公司 | 1.仓库； 2.防爆柜； 3.配电柜； 4.用电设备； 5.电箱； 6.消防栓。 | 1.仓库灯具不防爆； 2.易燃液体防爆柜未接地线； 3.配电柜无盖板，未做静电跨接； 4.部分用电设备电线损坏有接头； 5.部分电箱周围堆放杂物； 6.消防栓等消防器材被杂物阻挡。 | 一般隐患 | 2023-05-26 | 2023-06-09
48 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 1.防爆柜； 2.电解液供应房； 3.安全出口； 4.危化品分装瓶。 | 1.防爆柜未接地线； 2.电解液供应房防爆空调电线未套防爆管； 3.个别安全出口指示牌损坏； 4.危险化学品分装瓶未设置标签。 | 一般隐患 | 2023-05-26 | 2023-06-09
49 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 1.投料作业区域； 2.电器设施； 3.防爆柜； 4.安全出口。 | 1.投料作业区域采用非防爆配电箱； 2.部分电器设施电源线破损有接头； 3.易燃液体防爆柜未采取接地措施； 4.个别安全出口处未设置应急灯。 | 一般隐患 | 2023-05-29 | 2023-06-12
50 | 广东高标电子科技有限公司 | 1.安全出口； 2.防爆柜； 3.车间； 4.应急预案； 5.安全风险分级管控相关制度； 6.安全管理人员。 | 1.安全出口被堵塞； 2.易燃液体防爆柜通风口未开启； 3.在车间设置电动扫地机充电； 4.未见生产安全事故应急预案； 5.未见安全风险分级管控相关制度及管理措施； 6.未配备专职安全管理人员。 | 一般隐患 | 2023-05-29 | 2023-06-12
51 | 广东安特医疗有限公司 | 1.自查表； 2.化学品临时存放点。 | 1.未见安全生产基础提质专项自查表； 2.化学品临时存放点设备不防爆（线路，摄像头，接线盒）； 3.化学品临时存放点可燃气体报警设备位置安装不当（在仓库内）； 4.化学品临时存放点门窗风扇没接地线； 5.化学品临时存放点钢管电气设备连接处未采用防爆挠线管； 6.部分危化品直接存放在地上； 7.消防沙未做防水措施。 | 一般隐患 | 2023-05-29 | 2023-06-12
52 | 东莞中之光电股份有限公司 | 1.丙类仓库； 2.配电箱； 3.安全出口； 4.档案。 | 1.丙类仓库照明灯未采取防爆措施； 2.配电箱未安装跨接线 ； 3.安全出口未安装应急灯及安全出口指示标志； 4.安全生产档案不完善。 | 一般隐患 | 2023-05-30 | 2023-06-13
53 | 东莞市佳骏电子科技有限公司 | 1.焊锡工人； 2.丙类仓库； 3.电箱； 4.危险化学品仓库。 | 1.焊锡工人未佩戴劳动防护用品； 2.丙类仓库灯具未采取防爆措施； 3.部分配电箱被阻挡； 4.危险化学品仓库洗眼器未接水管； 5.危险化学品仓库可燃气体报警装置被关闭。 | 一般隐患 | 2023-05-30 | 2023-06-13
54 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.自查表； 2.防火门； 3.排风机； 4.高处作业。 | 1.安全生产基础提质专项自查表不完善； 2.现场防火门损坏未及时更换； 3.危化品中间排风机未设置墙下方； 4.现场高处作业未申请审批。 | 一般隐患 | 2023-05-30 | 2023-06-13
55 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 1.楼梯间； 2.安全出口； 3.电箱。 | 1.楼梯间角楼使用喷砂机； 2.未安装安全出口照明灯； 3.电箱下面有货物阻挡。 | 一般隐患 | 2023-06-02 | 2023-06-09
56 | 广东优尼德生物科技有限公司 | 1.应急预案； 2.一线三排、安全生产信息公示栏； 3.冷库； 4.化学品临时存放点； 5.灭火器。 | 1.应急预案过期，未按新导则进行调整或编制； 2.一线三排未完善，安全生产信息公示栏未见上墙； 3.冷库缺少警示标志及责任人未上墙； 4.化学品临时存放点缺少MSDS及安全防护用品； 5.灭火器过期未进行及时更换维护。 | 一般隐患 | 2023-06-02 | 2023-06-16
57 | 中科皓烨(东莞)材料科技有限责任公司 | 1.电线； 2.操作台； 3.工业酒精； 4.叉车； 5.防爆柜。 | 1.现场存在电线裸露问题； 2.操作台未做接地跨接； 3.现场存放的工业酒精存放不规范； 4.充电叉车未设置专用充电区域； 5.防爆柜未做接地跨接。 | 一般隐患 | 2023-06-05 | 2023-06-19
58 | 广东润源中天生物科技有限公司 | 1.专项自查； 2.易燃液体； 3.液体危险废物； 4.污水处理池。 | 1.安全生产基础提质专项自查不完善； 2.易燃液体与酸性腐蚀品没有分开存放； 3.液体危险废物没有防泄露措施； 4.污水处理池控制箱无“当心触电”警示标志。 | 一般隐患 | 2023-06-06 | 2023-06-20
59 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 1.灭火器； 2.防爆柜； 3.实验室。 | 1.二氧化碳灭火器未配备防冻手套； 2.硝酸与易燃液体存放在同一防爆柜内； 3.防爆柜通风口未打开，未接地线； 4.实验室控制开关无漏电保护装置； 5.现场未配备洗眼器。 | 一般隐患 | 2023-06-06 | 2023-06-20
60 | 东莞台一盈拓股份有限公司松山湖分公司 | 1.砂轮机； 2.警示标识； 3.劳保用品； 4.安全出口。 | 1.砂轮机安全操作规程未张贴； 2.未张贴警示标识； 3.现场没有劳保用品（防护手套、护目镜等）； 4.电气开关控制未贴警示标识； 5.安全出口处标识位置不符。 | 一般隐患 | 2023-06-09 | 2023-06-23
61 | 中科皓烨(东莞)材料科技有限责任公司 | 1.配电箱； 2.防爆柜； 3.气瓶； 4.硝酸。 | 1.现场部分配电箱前没有留操作空间，没有安全警示标识； 2.防爆柜通风孔未打开； 3.气瓶未设置防倾倒措施； 4.硝酸没有泄露收集措施。 | 一般隐患 | 2023-06-12 | 2023-06-26
62 | 德泽(广东)电子专用材料制造有限公司 | 1.安全帽； 2.操作平台。 | 1.安全帽未标识生产日期； 2.操作平台护栏没有设置横杆。 | 一般隐患 | 2023-06-12 | 2023-06-26
63 | 广东旭派新能源有限公司 | 1.货物； 2.电箱； 3.消防疏散指示灯，消火栓； 4.变频器 | 1.部分货物靠墙堆放，未留墙距； 2.生产车间电箱防护板未固定； 3.部分电箱未标明控制回路，电箱内有杂物； 4.部分消防疏散指示灯、消火栓前堆放货物； 5.变频器电线裸露，电线进入开关箱处没有防损伤措施 | 一般隐患 | 2023-06-12 | 2023-06-26
64 | 广东优普莱金刚石技术有限公司 | 1.电气控制箱； 2.仓库。 | 1.车间、仓库的电气控制箱未设置安全警示标志； 2.仓库货物贴墙堆放，墙距不足。 | 一般隐患 | 2023-06-12 | 2023-06-26
65 | 广东盈动高科自动化有限公司 | 1.安全生产责任制； 2.车间。 | 1.全员安全生产责任制未见考核内容； 2.车间铣床、打磨机、切割机未见操作规程。 | 一般隐患 | 2023-06-12 | 2023-06-26
66 | 东莞道元自动化技术有限公司 | 1.双重预防机制； 2.电插座； 3.消防通道； 4.砂轮机； 5.仓库。 | 1.未建立双重预防机制； 2.车间部分电插座未接地线； 3.消防通道应急灯损坏； 4.砂轮机把架缺失； 5.仓库违规存放珍珠棉。 | 一般隐患 | 2023-06-12 | 2023-06-26
67 | 东莞奥优光电有限公司 | 1.压焊机； 2.安全周知卡； 3.安全生产责任制； 4.应急预案。 | 1.压焊机电线损坏，插头使用裸线； 2.安全周知卡不适用； 3.安全生产责任制不完善； 4.应急预案不完善。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-20
68 | 广东威立特尔生物医药科技有限公司 | 1.主要负责人，安全管理人员； 2.应急预案； 3.危险化学品； 4.配电房 | 1.主要负责人安全管理人员证件未及时更新； 2.应急预案未及时更新； 3.危险化学品未设置防泄露措施； 4.配电房有杂物堆放 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-20
69 | 广东勇前智能精密科技有限公司 | 1.铣床； 2.电线； 3.防爆柜； 4.电气开关； 5.酒精。 | 1.铣床操作区域未配备护眼镜，戴棉纱手套； 2.生产车间电线连接不规范； 3.防爆柜没有接地，没有开启通风口； 4.电气开关没有明细标识； 5.酒精包装无安全标签，没有提供安全技术说明书。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-27
70 | 东莞市星泰电子科技有限公司 | 1.调油房，危化品临时存放点； 2.人体静电消除装置； 3.劳保用品； 4.灭火器。 | 1.调油房、危化品临时存放点使用不防爆电气，如电气线路、接线盒、开关盒、风扇电机； 2.缺少人体静电消除装置； 3.使用铁质发生火花工具（开桶器、消防铁铲）； 4.调油房内铁制货架未接地线； 5.现场灭火器材不足。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-27
71 | 广东普电自动化科技股份有限公司 | 1.配电箱； 2.安全出口； 3.电箱； 4.灭火器； 5.机加工设备区； 6.砂轮机； 7.焊接、切割车间； 8.气瓶； 9.乙炔气体区； 10.动火区； 11.电源开关； 12.资料档案。 | 1.配电箱未设置安全警示标志； 2.配电箱内未安装防护盖板； 3.安全出口未设置安全出口指示、应急灯； 4.电箱被货物阻挡； 5.灭火器未放在指定区域； 6.机加工设备区未张贴安全警示标志； 7.砂轮机无防护罩及托架； 8.焊接、切割车间堆放可燃杂物； 9.气瓶未采取防倾倒措施； 10.乙炔气体区未安装可燃气体报警装置； 11.动火区与气瓶(乙炔、氧气)之间安全距离不足； 12.电源开关无防护盖； 13.企业无主要负责人证书； 14.安全管理人员未履行各项安全职责； 15.安全生产责任制未落实，未签订安全生产责任书； 16.安全投入无相关记录； 17.未建立安全风险分级管控制度，无管控措施。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-27
72 | 华翼动力科技(东莞)有限公司 | 1.配电房； 2.空压机； 3.危险化学品； 4.配电箱。 | 1.配电房内未设电工用具； 2.配电房内配电箱的箱门与箱体未跨接； 3.空压机压力表未标识最高工作压力红线； 4.危险化学品未张贴安全标签； 5.配电箱前未留下操作空间。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-27
73 | 东莞市宏创达电子科技有限公司 | 1.配电箱； 2.危险化学品； 3.成品仓库 4.配电房。 | 1.配电箱的箱体与柜体未跨接； 2.危险化学品的外包装上未张贴安全标签； 3.成品仓库的货物贴墙堆放，墙距不足； 4.配电箱未张贴安全警示标识； 5.危险化学品防爆柜未接地线； 6.配电房未配备电工工具。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-27
74 | 东莞思强格尔体育科技有限公司 | 1.仓库； 2.空气储罐； 3.一楼平台。 | 1.仓库货物墙距，柱距不足； 2.空气储罐压力表未标志最高工作压力红线； 3.一楼平台缺少护栏。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-27
75 | 广东裕鼎模具钢有限公司 | 1.锯床； 2.起重机； 3.安全标志； 4.危险作业制度； 5.安全生产标准化。 | 1.一台锯床皮带传动部位防护罩缺失； 2.起重机吊钩防脱装置缺失； 3.车间现场缺少劳动保护安全标志； 4.危险作业制度不全，缺少管控措施及危险作业许可票； 5.企业未建立安全生产标准化机制。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-20
76 | 东莞云展智能装备有限公司 | 1.电气设施 | 1.电气线路未套管式入槽； 2.电气设施带电气裸露。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-20
77 | 广东宁兴模具科技有限公司 | 1.吊钩； 2.电箱； 3.安全标志； 4.淬火炉操作工； 5.安全生产投入台账； 6.风险分级管控和隐患排查治理机制； 7.安全生产考核制； 8.危险作业制度。 | 1.吊钩防脱装置缺失； 2.车间电箱防护隔板缺失； 3.车间缺少劳动保护安全标志； 4.车间淬火炉操作工（压力设备）田晶未取得压力容器操作证； 5.未见安全生产投入台账； 6.未建立风险分级管控和隐患排查治理机制； 7.无安全生产考核记录； 8.危险作业制度不全。 | 一般隐患 | 2023-06-13 | 2023-06-20
78 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 1.危险化学品； 2.灭火器； 3.安全生产责任制度； | 1.危险化学品未上标识； 2.灭火器未装箱放置； 3.未签订安全生产责任制度； 4.危险化学品存放条件不符合 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-21
79 | 东莞市智享未来科技有限公司 | 1.储气罐； 2.配电房。 | 1.储气罐未固定； 2.配电房内电线有裸露，开关控制盒损坏。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-21
80 | 广东国志激光技术有限公司 | 1.配电房； 2.安全出口； 3.配电箱； 4.消防栓； 5.空调机房； 6.丙类仓库； 7.防爆柜； 8.气瓶； 9.电线； 10.危险化学品； 11.档案资料。 | 1.配电箱被阻挡； 2.安全出口未设置应急灯及安全出口指示标志； 3.配电箱内未安装防护盖板； 4.消防栓未定期点检； 5.空调机房配电柜前堆放可燃杂物； 6.易燃液体危险化学储存在丙类仓库； 7.防爆柜通风孔未开启、未接地线； 8.气瓶无防倾倒措施； 9.大量区域存在私拉乱接电线的情况； 10.危险化学品分装瓶未张贴标签； 11.安全生产档案资料(台帐)不完善。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
81 | 广东高驰运动科技股份有限公司 | 1.员工； 2.电池测试区。 | 1.部分员工未正确佩戴劳动防护用品； 2.电池测试区域未设置消防水桶及消防手套。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
82 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 1.空压机储气罐； 2.易燃液体存放区； 3.电箱。 | 1.空压机储气罐压力表未年检； 2.易燃液体存放区未配备消防器材； 3.部分配电箱被阻挡。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
83 | 东莞新能先锋检测科技有限公司 | 1.安全帽； 2.灭火器； 3.防爆柜； 4.成品堆放架。 | 1.生产车间配备的安全帽已过期； 2.二氧化碳灭火器没有配套防冻手套； 3.生产车间防爆柜内存放有助焊剂、气雾剂等危化品，没有安全标签及MSDS； 4.成品堆放货架未标识额定载荷。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
84 | 东莞市迈高自动化机械有限公司 | 1.灭火器，消火栓； 2.防爆柜； 3.砂轮机； 4.安全出口。 | 1.灭火器、消火栓前摆放推车； 2.防爆柜存放有酒精，但未提供酒精的安全技术说明书； 3.防爆柜内有一桶化学品无标识； 4.现场使用的砂轮机无透明挡板及托架，缺少安全操作规程； 5.车间一处安全出口指示灯不亮。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
85 | 中科芯耀照明(广东省)有限公司 | 1.安全管理制度； 2.安全培训台账； 3.电箱； 4.灭火器。 | 1.安全管理制度不完善； 2.安全培训台账不完善； 3.电箱没有标明控制明细； 4.隔间内灭火器配备不足。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
86 | 东莞科恩电子材料有限公司 | 1.安全生产责任制； 2.安全投入台账； 3.安全培训台账； 4.隐患排查治理台账； 5.灭火器； 6.配电箱。 | 1.安全生产责任制不完善； 2.安全投入台账不完善； 3.安全培训台账不完善； 4.未提供隐患排查治理台账； 5.生产车间灭火器配备不足； 6.部分灭火器单个配置，没有定期检查维护记录； 7.配电箱开关没有控制明细标识。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
87 | 东莞市以凡泰钛金属科技有限公司 | 1.五楼仓库； 2.电控箱。 | 1.五楼仓库内货物堆放墙距不足； 2.五楼仓库内插头未正确连接，且未设套管保护； 3.车间内电控箱缺少挡板； 4.电控箱的箱体与门未跨接。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
88 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 1.气体管； 2.压力表； 3.易制爆危化品； 4.仓库； 5.线槽； 6.配电箱。 | 1.气体管应急通风未通室外； 2.压力表未标示最高工作压力红线； 3.易制爆危化品未执行双锁制度； 4.仓库货物贴墙堆放； 5.线槽未进行完全封闭； 6.配电箱缺少挡板。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
89 | 东莞市开畅电子科技有限公司 | 1.安全警示标志； 2.自查表。 | 1.生产现场未见安全警示标志； 2.未填写冶金有色建材机械轻功纺织烟草商贸企业安全风险隐患检查清单自查表。 | 一般隐患 | 2023-06-14 | 2023-06-28
90 | 东莞市艾维泰科仪器仪表有限公司 | 1.防爆柜； 2.配电箱。 | 1.防爆柜未接地线，防爆柜框内存放多种危险化学品未张贴安全技术说明，无安全检查； 2.配电箱未跨接地线，未设置安全标志。 | 一般隐患 | 2023-06-15 | 2023-06-22
91 | 广东康菱动力科技有限公司 | 1.消防栓； 2.电源开关盒； 3.用电管理； 4.电焊机； 5.电源线； 6.配电箱； 7.危化仓； 8.砂轮机； 9.发电机房； 10.电焊作业； 11.气瓶； 12.安全生产档案资料。 | 1.消防栓等消防器材未定期点检，部分消防栓内消防水带损坏； 2.电源开关盒缺失； 3.用电管理不规范，存在私拉乱接情况； 4.电焊机接线端裸露； 5.部分电源线破损有接头； 6.配电箱未张贴警示标志； 7.危化仓未安装可燃气体报警装置，未设置静电导除装置； 8.危险化学品仓未张贴安全警示标志，安全标签； 9.砂轮机缺少防护罩及托架； 10.发电机房堆放大量杂物； 11.电焊作业未配戴劳动防护用品； 12.乙炔瓶与氧气瓶安全距离不足； 13.气瓶与动火作业区安全距离不足； 14.部分气瓶未采取防倾倒措施； 15.乙炔气瓶存放间未安装可燃气体报警装置； 16.部分电箱被阻挡； 17.安全生产档案资料(台帐)不完善。 | 一般隐患 | 2023-06-15 | 2023-06-29
92 | 深圳市铭宇仪器设备有限公司 | 1.灭火器； 2.消防疏散标识； 3.安全生产责任制； 4.气瓶； 5.安全出口； 6.安全管理制度； 7.“双控”安全管理体系； 8.安全教育培训； 9.应急预案； 10.安全资金管理台账。 | 1.2007 年干粉灭火器过期未报废处理； 2.生产消防疏散标识设备不全； 3.未建立健全车间单位安全生产责任制； 4.氧气瓶乙炔未距离动火作业点保持安全距离； 5.部分安全出口未设置安全出口标识及安全应急灯； 6.未制定相关安全管理制度； 7.未建立“双控”安全管理体系； 8.未对作业人员进行安全教育培训； 9.未制定生产安全事故应急预案并进行演练； 10.未制定安全生产投入计划，未建立安全资金管理台账； 11.企业主要负责人、安全管理人员未参加培训考核。 | 一般隐患 | 2023-06-15 | 2023-06-22
93 | 东莞洋紫荆牙科器材有限公司 | 1.气瓶； 2.货物； 3.安全三同时； 4.平台； 5.防爆柜。 | 1.气瓶未分区域摆放，部分缺少瓶帽； 2.货物存放不规范，未保持墙距； 3.未建立安全三同时评价报告； 4.平台护栏高度不够，有跌落风险； 5.防爆柜缺少安全警示标识。 | 一般隐患 | 2023-06-15 | 2023-06-29
94 | 东莞永昇医疗科技有限公司 | 1.一楼排风扇； 2.仓库； 3.压力表； 4.气瓶房。 | 1.一楼排风扇开关被封堵，未留操作空间； 2.仓库货架未贴载荷标识； 3.压力表未标示最大工作压力红线； 4.气瓶房未设置氧浓度报警设备，无应急风机联锁。 | 一般隐患 | 2023-06-15 | 2023-06-29
95 | 广东中科微精光子制造科技有限公司 | 1.气瓶； 2.配电箱； 3.防爆柜。 | 1.空瓶和实瓶未区分存放； 2.配电箱未做静电跨接； 3.防爆柜缺少安全警示标识； 4.配电箱处有其他设备，影响操作。 | 一般隐患 | 2023-06-15 | 2023-06-29
96 | 东莞海瑞斯新材料科技有限公司 | 1.压缩空气压力表； 2.可燃气体浓度报警装置； 3.天然气管道。 | 1.压缩空气压力表未标识最高工作压力红线； 2.可燃气体浓度报警装置失效； 3.可燃气体浓度报警的报警信号未接至24h有人值班的场所； 4.天然气管道法兰未跨接接地。 | 一般隐患 | 2023-06-16 | 2023-06-30
97 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 1.有限空间管理台账； 2.电箱； 3.清洗剂； 4.压合机； 5.危险化学品中间仓。 | 1.有限空间管理台帐不完善； 2.车间电箱门未接地线； 3.生产线使用的清洗剂外包装上未设置安全标签； 4.压合机双手开关不同步； 5.压合机急停开关缺失； 6.危险化学品中间仓防爆线管采用铆接； 7.中间仓电气开关摆放可燃物； 8.危化品中间仓未设置除静电装置； 9.危化品中间仓未设置可燃气体浓度报警。 | 一般隐患 | 2023-06-16 | 2023-06-30
98 | 东莞埃科思科技有限公司 | 1.安全生产责任制； 2.隐患排查治理台账； 3.应急预案； 4.配电箱； 5.气瓶； 6.监控设备； 7.危化品临时存放点。 | 1.未见全员安全生产责任制； 2.未见隐患排查治理台账； 3.未见公司的应急预案； 4.配电箱未做静电跨接； 5.气瓶实瓶和空瓶未区分存放，部分气瓶缺少瓶帽； 6.监控设备线管非防爆线管； 7.危化品临时存放点警示标识褪色； 8.危化品临时存放点缺少漫坡； 9.危化品临时存放点缺少可燃气体报警仪。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
99 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 1.安全生产责任制； 2.隐患排查治理台账； 3.应急预案； 4.丙类仓库； 5.电器开关； 6.压力表。 | 1.未见全员安全生产责任制； 2.未见隐患排查治理台账； 3.未见公司的应急预案； 4.电器开关设置在丙类仓库内； 5.电器开关处未设置警示标识； 6.压力表未标识最高工作压力红线。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
100 | 广东逸动科技有限公司 | 1.电器控制箱； 2.锂电池仓库； 3.老化房； 4.成品仓； 5.部分涉及锂电错所。 | 1.电器控制箱体与箱门未做跨接； 2.部分电器控制箱未张贴安全警示标识； 3.锂电池仓库未设置防爆应急通风和报警装置； 4.老化房电线未采取保护措施； 5.成品仓库部分物品墙距不足； 6.部分涉及锂电错所未配备应急水桶、应急钳、防火手套。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
101 | 东莞英华融泰医疗科技有限公司 | 1.灭火器； 2.碎料岗位工人； 3.电源线； 4.空压机储气罐； 5.防爆柜； 6.配电箱； 7.安全生产投入记录台账。 | 1.灭火器直接放置在地面上； 2.碎料岗位工人未佩戴防护耳塞； 3.部分区域电源线裸露无防护； 4.空压机储气罐安全阀、压力表未定期年检； 5.储气罐未固定； 6.防爆柜通风口未开启； 7.部分电器电源线破损有接头； 8.配电箱未张贴警示标志； 9.安全生产投入未见记录台帐。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
102 | 广东中微环保生物科技有限公司 | 1.危化品防爆柜； 2.易燃液体； 3.安全生产档案资料。 | 1 危化品防爆柜未接地线； 2.易燃液体与酸性危化品混存； 3.安全生产档案资料(台帐)不完善。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
103 | 东莞市浩瀚纳米科技有限公司公司 | 1.演练记录； 2.安全生产投入预算； 3.隐患排查制度及记录； 4.培训记录； 5.气瓶。 | 1.未见 2023 年演练计划及演练记录； 2.未见 2023 年安全生产投入预算； 3.未见隐患排查制度及记录； 4.未见 2023 年培训记录； 5.气瓶未做防倾倒措施，各类气瓶混放。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
104 | 广东网纳智能装备有限公司 | 1.安全生产责任制管理制度； 2.压缩空气管； 3.气瓶。 | 1.缺少安全生产责任制管理制度，操作规程体系文件； 2.压缩空气管缺少流向标识； 3.气瓶缺少放倾倒措施。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-07-03
105 | 东莞市达理电子有限公司 | 1.安全周知卡； 2.仓库； 3.安全出口。 | 1.未张贴安全周知卡，现场分装未见防泄露措施； 2.仓库内设电器不防爆，未设置危险品仓库管理制度，未安装道静电装置； 3.安全出口指示牌方向错乱，缺少应急灯。 | 一般隐患 | 2023-06-19 | 2023-06-26
106 | 东莞市风火轮热能科技有限公司 | 1.电控盒； 2.气瓶。 | 1.电控盒无盖板； 2.气瓶缺少安全附件，防倾倒措施不符合规范要求。 | 一般隐患 | 2023-06-20 | 2023-06-27
107 | 东莞市摩根印通智能科技有限公司 | 1.配电房； 2.空压机。 | 1.配电房未设置防止小动物进入的措施； 2. 一楼楼顶空压机防雨水设施损坏。 | 一般隐患 | 2023-06-20 | 2023-06-27
108 | 广东安特齿科有限公司 | 1.应急预案； 2.电器开关； 3.配电箱； 4.仓库。 | 1.应急预案未按新的导则进行编制； 2.生产车间电器开关未设置漏电保护装置； 3.部分配电箱未张贴警示标识； 4.部分配电箱未设跨接线； 5.部分配电箱前有杂物影响操作； 6.仓库内设有电气控制箱。 | 一般隐患 | 2023-06-20 | 2023-07-04
109 | 广东安迪科正电子技术有限公司 | 1.气瓶； 2.放散管； 3.储气罐。 | 1.气瓶间缺少应急通风（防爆）与气体探测仪联锁； 2.气瓶间部分电气设备不防爆（接线盒、套管）； 3.放散管高度设置不合理； 4.储气罐压力表未标识最高工作压力红线。 | 一般隐患 | 2023-06-20 | 2023-07-04
110 | 东莞锐宝联医疗科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.仓库； 3.配电箱。 | 1.防爆柜禁忌物混放，酒精与次氯酸钠； 2.仓库部分货位未保持墙距； 3.配电箱缺少防护挡板；配电箱体未完全封堵；配电箱未做跨接。 | 一般隐患 | 2023-06-20 | 2023-07-04
111 | 东莞市峰富科技有限公司 | 1.主要负责人； 2.安全教育培训； 3.档案资料； 4.应急预案； 5.湿式除尘系统； 6.粉尘清扫制度。 | 1.未履行主要负责人职责； 2.员工未进行安全教育培训； 3.安全生产基础档案资料不完善； 4.未按导则编制应急预案，未进行应急演练； 5.关闭湿式除尘系统的水位和流速报警系统； 6.无粉尘清扫制度，现场粉尘无清扫。 | 一般隐患 | 2023-06-21 | 2023-06-28
112 | 东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司 | 1.配电箱； 2.应急演练； 3.危化品。 | 1.车间配电箱前有设备阻挡； 2.车间部分配电箱未张贴警示标识； 3.应急演练频次不足； 4.乌洛托品与硫酸、盐酸同柜存放。 | 一般隐患 | 2023-06-21 | 2023-07-05
113 | 东莞住创光电子技术有限公司 | 1.安全标志； 2.组装车间。 | 1.车间内老化区旁墙上操作电箱缺贴当心触电安全标志； 2.组装车间内氧气氮气管道未设设物资，流向标志。 | 一般隐患 | 2023-06-26 | 2023-07-03
114 | 派乐玛光学薄膜(东莞)有限公司 | 1.安全出口； 2.空压机； 3.空气储气罐。 | 1.安全出口未设置指示标志； 2.空压机压力表及安全阀未定期年检； 3.空压储气罐未固定。 | 一般隐患 | 2023-06-26 | 2023-07-10
115 | 中科慧远智能装备(广东)有限公司 | 1.配电箱； 2.电箱； 3.安全出口； 4.防爆柜； 5.空压机。 | 1.配电箱内未安装防护盖板； 2.部分电箱被阻挡； 3.安全出口指示标志损坏不亮； 4.防爆柜通风孔未开启； 5.防爆柜未设置静电接地； 6.空压机储气罐压力表及安全阀未定期年检。 | 一般隐患 | 2023-06-26 | 2023-07-10
116 | 东莞市锐翔测控技术有限公司 | 1.危险化学品； 2.资料档案。 | 1.违规存放危险化学品（酒精）； 2.资料档案不齐全。 | 一般隐患 | 2023-06-28 | 2023-07-12
117 | 广东省达鑫科技有限公司 | 1.安全操作规程； 2.配电箱； 3.危险化学品； 4.消防栓； 5.机加工作业人员； 6.白电油； 7.消防指示标志； 8.灭火器； 9.防爆柜； 10.配电柜； 11.丙类仓库； 12.电源开关； 13.固态成型机； 14.液态成型机； 15.安全生产台账资料。 | 1.部分设备缺少安全操作规程； 2.配电箱被阻挡； 3.危险化学品未储存在专用仓库或专用场地； 4.消防栓被阻挡； 5.机加工作业人员未穿劳保鞋； 6.白电油未使用专用分装容器分装； 7.消防指示标志遮挡； 8.部分灭火器过期失效、无点检记录； 9.配电箱无安全警示标志； 10.防爆柜未设置静电接地； 11.配电柜前未设置绝缘垫； 12.丙类仓库设置办公区； 13.电源开关缺少防护盖板； 14.固态成型机未安装安全防护装置； 15.液态成型机部分缺少安全防护装置； 16.未建立安全生产台帐资料。 | 一般隐患 | 2023-06-29 | 2023-07-11