## Sheet1
2023年安全生产事故隐患排查公开公示清单（10-12月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 象新齿科科技（广东）有限公司 | 1.可燃气体检测报警装置； 2.防爆柜； 3.铸造车间。 | 1.液化气处未设置可燃气体检测报警装置； 2.现场的防爆柜通风孔未打开，未接地线； 3.铸造车间设备未制定安全操作规程。 | 一般隐患 | 2023-10-06 | 2023-10-20
2 | 远见医疗科技（广东）有限公司 | 1.CNC车间； 2.磨刀机。 | 1.CNC车间设备未制定安全操作规程； 2.磨刀机使用处未配备劳保用品（护目镜、防护手套）。 | 一般隐患 | 2023-10-06 | 2023-10-20
3 | 东莞市米良精密机械有限公司 | 1.主要负责人、安全管理人员培训； 2.危险化学品； 3.过道、消防栓、安全出口； 4.电箱； 5.沙轮机、台钻； 6.化学品。 | 1.主要负责人、安全管理人员未取得培训合格证书； 2.危险化学品未使用专用分装容器； 3.过道堵塞，消防栓堵塞，安全出口堵塞； 4.电箱存在电线裸露； 5.沙轮机，台钻缺少防护措施和操作规程及防护劳保用品； 6.化学品（白电油）及润滑机油未进行单独存放。 | 一般隐患 | 2023-10-08 | 2023-10-21
4 | 东莞市达锂电子有限公司 | 危化品中转仓。 | 危化品中转仓电气线路不符合防爆要求、未安装可燃气体联动装置。 | 一般隐患 | 2023-10-09 | 2023-10-23
5 | 广东大普通信技术有限公司 | 1.生产安全事故应急预案； 2.气瓶。 | 1.未按要求 (生产经营范围单位生产安全事故应急预案编制导则2022版）进行更新； 2.未做好气瓶防倾斜措施。 | 一般隐患 | 2023-10-09 | 2023-10-23
6 | 广东东博智能装备股份有限公司 | 打磨房砂轮机。 | 打磨房砂轮机挡板及托架缺失，现场未见劳动防护用品。 | 一般隐患 | 2023-10-10 | 2023-10-24
7 | 广东思沃先进装备有限公司 | 二楼仓库。 | 1.二楼仓库电箱旁堆放有杂物及易燃品； 2.二楼仓库消防器材被杂物阻挡。 | 一般隐患 | 2023-10-11 | 2023-10-18
8 | 广东省中科腾月科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.MSDS。 | 1.未进行分类存放及防爆柜未进行接地线保护和缺少出入库记录； 2.缺少MSDS。 | 一般隐患 | 2023-10-17 | 2023-10-31
9 | 东莞正芯智能装备有限公司 | 1.消防栓； 2.安全生产主要负责人合格证书。 | 1.消防栓被货物阻挡； 2.未见安全生产主要负责人合格证书。 | 一般隐患 | 2023-10-17 | 2023-10-31
10 | 东莞市同和光电科技有限公司 | 1.MSDS； 2.出入库登记表； 3.劳保用品； 4.责任人铭牌； 5.化学品； 6.安全主要负责人合格证书。 | 1.缺少MSDS； 2.缺少出入库登记表； 3.缺少防护劳保用品； 4.未粘贴责任人铭牌； 5.现场化学品未分类存放； 6.未按规定进行培训考取安全主要负责人合格证书。 | 一般隐患 | 2023-10-17 | 2023-10-31
11 | 东莞态德智能科技有限公司 | 1.化学品； 2.化学品识别标签； 3.安全生产主要负责人合格证书。 | 1.未按规定存放化学品； 2.未按规定粘贴化学品识别标签； 3.未按规定进行培训并考取安全生产主要负责人合格证书。 | 一般隐患 | 2023-10-17 | 2023-10-31
12 | 先健科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 有限空间。 | 未对有限空间进行辩识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。 | 一般隐患 | 2023-10-17 | 2023-10-31
13 | 深圳优普莱等离子体技术有限公司东莞分厂 | 危险化学品管理台账。 | 缺少危险化学品台账出入。 | 一般隐患 | 2023-10-17 | 2023-10-24
14 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 1.出入库记录； 2.仓库。 | 1.现场缺少出入库记录； 2.仓库货物堆积过高。 | 一般隐患 | 2023-10-18 | 2023-11-01
15 | 东莞模德宝智能科技有限公司 | 1.临时仓库； 2.防爆柜； 3.危化品临时存放点； 4.出入库记录。 | 1.临时仓库现场危险废物与可燃杂物混存； 2.防爆柜通风孔未打开； 3.防爆柜未接地线； 4.危化品临时存放点与危险废物、杂物存放在同一区域； 5.现场缺少出入库记录。 | 一般隐患 | 2023-10-19 | 2023-10-26
16 | 东莞市科宏研磨科技有限公司 | 1.冲子机，砂轮机，切割机，磨床机； 2.灭火器材。 | 1.冲子机，砂轮机，切割机，磨床机缺少安全警示标识，操作规程，劳保防护用品，粉末清扫记录； 2.灭火器材过期未更换。 | 一般隐患 | 2023-10-19 | 2023-11-02
17 | 广东省达鑫科技有限公司 | 1.管理制度； 2.MSDS； 3.防泄露槽； 4.防爆设备； 5.气体检测仪； 6.洗眼器与防静电装置； 7.化学品出入库记录； 8.避雷针。 | 1.未实行双人双锁管理； 2.MSDS与现场储存物不符； 3.防泄露槽未达安全标准； 4.未安装防爆摄像头监控，防爆空调，防爆开关； 5.气体检测仪与风机未联动，未安装强排风； 6.未安装洗眼器与防静电装置； 7.未登记化学品出入库记录； 8.未安装避雷针。 | 一般隐患 | 2023-10-23 | 2023-11-06
18 | 广东普电自动化科技股份有限公司 | 液体分装容器。 | 不按规定使用液体分装容器。 | 一般隐患 | 2023-10-23 | 2023-10-30
19 | 东莞市迪凯医疗科技有限公司 | 清扫制度台账。 | 未建立清扫记录和清扫制度安全基础管理。 | 一般隐患 | 2023-10-23 | 2023-10-30
20 | 东莞新能德科技有限公司 | 1.应急物资； 2.危化品中间仓； 3.压力容器。 | 1.部分应急物资缺失（正压式呼吸机、便携式气体检测仪、三脚架、防爆手电）； 2.危化品中间仓内可燃气体检测探头设置不足； 3.压力容器的泄压阀朝向处容易伤人。 | 一般隐患 | 2023-10-24 | 2023-11-07
21 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.危化品； 2.有限空间； 3.压铸机。 | 1.危化品专项、有限空间专项的演练频次不足； 2.危化品专项、有限空间专项的培训频次不足； 3.有限空间辩识不全； 4.压铸机的水管有漏水情况。 | 一般隐患 | 2023-10-25 | 2023-11-08
22 | 东莞埃科思科技有限公司 | 化学品临时存放点。 | 1.化学品临时存放点未设漫坡； 2.化学品临时存放点摄像头线路穿线管未使用防爆软管连接； 3.化学品临时存放点未见可燃气体浓度检测仪。 | 一般隐患 | 2023-10-26 | 2023-11-09
23 | 东莞市华石晶技术有限公司 | 1.空压机气管； 2.消防过道； 3.切割机。 | 1.一楼空压机气管未做固定措施； 2.消防过道被货物阻挡； 3.现场切割机缺少操作规程，安全警示标识及防护劳保用品。 | 一般隐患 | 2023-11-01 | 2023-11-15
24 | 广东阿诺捷喷墨科技有限公司 | 1.电气开关； 2.切割机； 3.易燃易爆液体； 4.防爆柜。 | 1.电气开关缺少防护挡板、存在私拉乱接现象； 2.切割机缺少操作规程及防护劳保用品； 3.易燃易爆液体未按规定存放； 4.防爆柜排风口未开启、未做防静电措施。 | 一般隐患 | 2023-11-03 | 2023-11-16
25 | 深圳航科新材料有限公司 | 1.危险化学品； 2.气瓶； 3.电器开关、电箱。 | 1.易制爆危险化学品未按规定存放，未见 MSDS，未设立责任人及上锁； 2.气瓶未按规定做防倾倒固定措施； 3.电器开关及电箱多处存在电线裸漏情况。 | 一般隐患 | 2023-11-06 | 2023-11-20
26 | 东莞瑞彩光学薄膜有限公司 | 空压气机。 | 空压气机未上螺丝固定。 | 一般隐患 | 2023-11-06 | 2023-11-13
27 | 速动智能拧紧技术(广东)有限公司 | 1.安全组织架构图； 2.任命书； 3.安全管理制度。 | 1.缺少安全组织架构图； 2.缺少安全主要负责人任命书和安全员任命书； 3.缺少安全管理制度。 | 一般隐患 | 2023-11-08 | 2023-11-15
28 | 华阳智慧能源科技(广东)有限公司 | 1.存放区域； 2.一楼电线。 | 1.现场杂乱，未按规定进行存放区域规划； 2.一楼存在部分电线裸漏及排插接排查现象。 | 一般隐患 | 2023-11-08 | 2023-11-22
29 | 东莞市同和光电科技有限公司 | 有限空间。 | 1.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志； 2.未按照规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账； 3.未设立有限空间责任人； 4.有限空间现场缺少劳保防护用品、有毒有害气体检测仪； 5.有限空间未进行上锁管理。 | 一般隐患 | 2023-11-09 | 2023-11-23
30 | 华阳智慧能源科技(广东)有限公司 | 一楼现场。 | 1.一楼现场杂乱，未按规定进行存放区域规划； 2.一楼存在部分电线裸漏及排插接排查现象。 | 一般隐患 | 2023-11-13 | 2023-11-22
31 | 东莞市蓝海芯科技有限公司 | 1.创投101室； 2.金融创新园一楼仓库。 | 1.创投101室酒精未按规定进行规范存放、（防爆柜）未粘贴责任人和未配备劳保防护用品； 2.金融创新园一楼仓库未按规定进行区域规划存放管理。 | 一般隐患 | 2023-11-13 | 2023-11-27
32 | 东莞市曼讯物联网科技有限公司 | 车间。 | 1.车间现场杂乱未按规定进行规划存放； 2.车间灭火器材过期，未进行定期点检； 3.车间焊锡、台转机未粘贴操作规程及安全警示标识； 4.车间液体未按规定粘贴识别标签。 | 一般隐患 | 2023-11-13 | 2023-11-27
33 | 东莞英华融泰医疗科技有限公司 | 1.仓库； 2.车间。 | 1.仓库珍珠棉存量过大； 2.车间压力容器压力表未标识警戒区域、正常区域； 3.车间防爆柜区域未张贴MSDS、存在分装作业现场未见劳动防护用品、防爆柜未做静电接地； 4.车间电箱未安装防护盖板。 | 一般隐患 | 2023-11-13 | 2023-11-27
34 | 东莞市森岭智能科技有限公司 | 1.酒精； 2.仓库； 3.责任任命书； 4.安全隐患排查工作。 | 1.酒精未使用专业酒精瓶来分装； 2.仓库缺少应急灯； 3.责任任命书不完善； 4.第三季度未展开安全隐患排查工作。 | 一般隐患 | 2023-11-14 | 2023-11-21
35 | 东莞市汇晨电子有限公司 | 1.消防栓、消防安全出口； 2.电线； 3.安全生产公示栏； 4.危废品； 5.气瓶； 6.酒精、清洗剂、应急物资； 7.消防通道。 | 1.消防栓、消防安全出口有货物阻挡； 2.电线有裸露情况； 3.安全生产公示栏不完善； 4.危废品乱摆乱放，未统一存放； 5.气瓶未进行统一存放、未做一个防倾倒的防护措施； 6.酒精、清洗剂未进行分类存放，现场缺少防护劳保用品和应急物资； 7.消防通道堵塞。 | 一般隐患 | 2023-11-15 | 2023-11-22
36 | 东莞沃特佳显示科技有限公司 | 1.消防通道； 2.物料房。 | 1.消防通道堵塞； 2.物料房有货物阻挡。 | 一般隐患 | 2023-11-15 | 2023-11-22
37 | 东莞市中认联科检测技术有限公司 | 1.一楼现场； 2.一楼二楼电房电线； 3.一楼车间样品房； 4.易制毒易制爆临时存放点； 5.检测车间。 | 1.一楼现场焊锡工位未安装有排风设备及安全警示标识； 2.一楼二楼电线杂乱及配电房电线裸漏； 3.一楼车间样品房锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有限物理隔离措施； 4.易制毒易制爆临时存放点未进行接地线及缺少MSDS，缺少配备防护劳保用品，缺少责任人公示； 5.检测车间现场缺少安全警示标识及应急处置流程卡，并缺少应急处置物质。 | 一般隐患 | 2023-11-16 | 2023-11-30
38 | 埃克森新能源研究院(东莞)有限公司 | 一楼检测间。 | 1.一楼检测间未见应急处置措施方案，未配备应急处置物资； 2.一楼检测间现场电池存放未进行存放规划。 | 一般隐患 | 2023-11-16 | 2023-11-23
39 | 东莞市星泰电子科技有限公司 | 1.调油房； 2.油漆暂存间； 3.手动喷漆间。 | 1.调油房作业人员未佩戴劳动防护用品； 2.油漆暂存间存有易燃物品及杂物； 3.手动喷漆间未安装防爆灯管。 | 一般隐患 | 2023-11-17 | 2023-12-01
40 | 东莞市昱华智创科技有限公司 | 1.高处作业现场； 2.文件资料； 3.一楼车间； | 1.高处作业现场未见专门人员进行现场管理； 2.作业现场未能提供作业人员的上岗资质及未配备劳保防护用品； 3.作业人员作业时未佩戴劳保防护用品； 4.未能提供作业审批及危险作业安全协议； 5.未能提供作业前培训记录； 6.一楼车间化学品未采用统一存放管理(防爆柜)及液体未采用专用容器及粘贴识别标签； 7.一楼车间消防通道被堵塞； 8.一楼车间空压机气罐未做固定措施、压力机压力表未定期年检、气瓶乱放未进行管理； 9.一楼车间加工机床、锯床未见铝屑清扫记录、安全警示标识、安全操作规程、应急处置措施。 | 一般隐患 | 2023-11-19 | 2023-11-24
41 | 东莞中之科技股份有限公司 | 车间。 | 车间“一线三排”信息栏未完善更新信息。 | 一般隐患 | 2023-11-20 | 2023-11-25
42 | 广东信宝检测有限公司 | 1.检测车间； 2.车间； 3.检测间； 4.空压机房； 5.锂电池。 | 1.检测车间气瓶未做防倾倒措施； 2.部分车间电源接头电线裸漏； 3.部分检测间有焊锡工位，现场未见有排风措施； 4.空压机房空压机气罐未做防倾倒措施； 5.空压机房现场杂乱； 6.锂电池存放间缺少应急处置物资(高温手套等)。 | 一般隐患 | 2023-11-21 | 2023-12-05
43 | 东莞铂瑞新材料有限公司 | 车间。 | 1.车间化学品未按规定进行存放； 2.车间灭火器材过期并未进行定期点检，消防安全出口通道堵塞； 3.车间液体未采用专用容器及粘贴识别标签； 4.车间气瓶未进行防倾倒措施； 5.车间砂轮机现场未粘贴安全操作规程及缺少安全警示标识，缺少防护劳保用品； 6.车间空压机器罐未进行固定措施及压力容表未进行年检。 | 一般隐患 | 2023-11-21 | 2023-12-15
44 | 易事特电力系统技术有限公司 | 调漆间。 | 使用非水性漆的调漆间，喷漆室未设置固定式可燃气体浓度检测报警装置。 | 一般隐患 | 2023-11-21 | 2023-12-15
45 | 路华置富电子(东莞)有限公司 | 车间。 | 1.车间老化房无应急出口灯； 2.车间锂电池仓没配电箱。 | 一般隐患 | 2023-11-21 | 2023-12-15
46 | 华翼动力科技(东莞)有限公司 | 1.仓库； 2.防爆柜。 | 1.仓库珍珠棉堆放过高； 2.仓库消防栓被杂物阻挡； 3.防爆柜通风口未打开； 4.仓库违规存放危险化学品。 | 一般隐患 | 2023-11-22 | 2023-11-29
47 | 广东勇前智能精密科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.仓库； 3.车间。 | 1.防爆柜未接地； 2.防爆柜未张贴MSDS，未见出入库记录； 3.仓库违规存放珍珠棉； 4.车间动火区域存在易燃物品； 5.防爆柜违规存放危险化学品。 | 一般隐患 | 2023-11-22 | 2023-11-29
48 | 东莞市创明福兴电子科技有限公司 | 1.锂离子电池仓库； 2.电瓶叉车； 3.化学品储存柜； 4.测试房。 | 1.锂离子电池仓库配有电开关； 2.电瓶叉车在仓库存放； 3.化学品储存柜易燃液体和锂离子电池一起存放，储存柜上面有杂物； 4.测试房常闭式防火门未能正常关闭。 | 一般隐患 | 2023-11-22 | 2023-12-06
49 | 东莞市汇晨电子有限公司 | 文件资料。 | 1.主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责（未建立健全并落实安全生产责任制）； 2.未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 一般隐患 | 2023-11-23 | 2023-12-07
50 | 东莞贝兰克机电有限公司 | 1.文件资料； 2.锂离子电池仓库、测试房； 3.危废仓库； 4.配电室； 5.车间。 | 1.安全生产投入台账未按相关文件要求编制； 2.无主要负责人安全职责制度文件； 3.无应急物资台账； 4.应急预案未按相关要求编制； 5.锂离子电池仓库、测试房无设置事故通风设施，锂电子电池仓库设配有电开关； 6.危废仓库故障电池未采取物理隔离措施； 7.配电室入口未配置档鼠板，电柜前未配置绝缘胶垫，电柜未粘贴"安全警示标志"无配置应急照明； 8.车间电动叉车不使用时在仓库存放。 | 一般隐患 | 2023-11-24 | 2023-12-08
51 | 广东苏试广博技术有限公司 | 一楼车间。 | 一楼车间违规存放气瓶在安全出口。 | 一般隐患 | 2023-11-27 | 2023-12-04
52 | 广东高驰运动科技股份有限公司 | 1.文件资料； 2.车间。 | 1.文件缺少双重预防机制； 2.车间缺少防火钳及防火手套； 3.车间在仓库内设置办公岗位。 | 一般隐患 | 2023-11-29 | 2023-12-13
53 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 1.仓库； 2.文件资料。 | 1.仓库使用非防爆灯具； 2.仓库消防栓前有障碍物遮挡； 3.文件缺少双重预防机制。 | 一般隐患 | 2023-11-29 | 2023-12-13
54 | 东莞市逸达弹簧五金有限公司 | 1.安全警示标识； 2.安全操作规程。 | 1.现场安全警示标识张贴位置不显眼； 2.现场缺少机械的安全操作规程。 | 一般隐患 | 2023-11-29 | 2023-12-13
55 | 广东科创智水科技有限公司 | 1.气瓶； 2.消防栓。 | 1.未做气瓶防倾倒防护措施； 2.消防栓有货物阻挡。 | 一般隐患 | 2023-11-30 | 2023-12-07
56 | 东莞触点智能装备有限公司 | 1.铣床； 2.测试车间； 3.机加工车间。 | 1.铣床未见安全操作规程； 2.测试车间存在部分电线裸露的情况； 3.机加工车间易燃清洗剂、酒精存放不规范。 | 一般隐患 | 2023-11-30 | 2023-12-14
57 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 1.润滑油； 2.文件资料； 3.电器开关； 4.警示标志、防护劳保用品。 | 1.润滑油机油未进行规范存放； 2.未建立清扫记录和清扫制度； 3.电器开关缺少防护挡板； 4.现场未见警示标志、未配备防护劳保用品。 | 一般隐患 | 2023-12-11 | 2023-12-18
58 | 象纬云科(东莞)科技有限公司 | 1.车间； 2.文件资料。 | 1.车间货物阻碍通道； 2.资料缺少企业双重预防体系建设。 | 一般隐患 | 2023-12-11 | 2023-12-25
59 | 东莞市微格能自动化设备有限公司 | 1.机床； 2.化学品； 3.文件资料。 | 1.机床缺少清洗记录，缺少年检； 2.化学品分装瓶未张贴标识； 3.未见近三个月的隐患排查治理制度； 4.未见主要负责人带头研究组织本企业重大事故隐患排查整治； 5.主要负责人未带头组织事故应急演练活动。 | 一般隐患 | 2023-12-13 | 2023-12-27
60 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 1.解胶剂、工业酒精； 2.电器开关； 3.防爆柜； 4.焊锡工位。 | 1.解胶剂和工业酒精未进行规范存放； 2.电器开关缺少防护挡板； 3.工业酒精未张贴标识； 4.防爆柜未配备劳保用品； 5.未建立防爆柜使用台账； 6.焊锡工位未安装焊锡烟雾净化器。 | 一般隐患 | 2023-12-13 | 2023-12-20
61 | 东莞市科明环境仪器工业有限公司 | 安全警示标识。 | 未张贴乙炔安全警示标识。 | 一般隐患 | 2023-12-14 | 2023-12-21
62 | 海洋王（东莞）照明科技有限公司 | 1.固废仓； 2.危品仓库； 3.生产车间； 4.文件资料。 | 1.固废仓配电线槽跨接线松脱； 2.危品仓库未设置应急疏散指示灯； 3.生产车间部分位置安全警示标识缺失； 4.应急演练文件缺少参演人员演练签到记录。 | 一般隐患 | 2023-12-18 | 2024-01-02
63 | 东莞市宇格自动化有限公司 | 车间。 | 1.车间现场少量化学品未进行统一存放管理； 2.车间部分配电箱未做防漏电绝缘保护及缺少防护挡板； 3.车间部分消防栓及灭火器器材被阻挡； 4.车间车床及转台操作岗位缺少操作规程，安全警示标识，未见机械保养铝屑，清扫记录。 | 一般隐患 | 2023-12-19 | 2024-01-02
64 | 中科天工(广东)智能技术有限公司 | 1.空压机； 2.仓库。 | 1.空压机气罐年检过期，未进行防倾倒固定措施； 2.仓库存放装修遗留危废。 | 一般隐患 | 2023-12-19 | 2024-01-02
65 | 东莞市圣高机械科技有限公司 | 车间。 | 1.车间存在电线电路乱接乱拉； 2.车间部分液体未张贴识别标签； 3.设备车间砂轮机及切割机未张贴安全警示标识、操作规程、缺少防护劳保用品、修面机缺少清扫、保养记录。 | 一般隐患 | 2023-12-19 | 2024-01-02
66 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.应急物资； 2.文件资料。 | 1.应急物资未按应急预案的需求配置； 2.应急预案中周边企业应急物资信息不足，周边企业应急物资管理人员联系方式缺失。 | 一般隐患 | 2023-12-20 | 2024-01-03
67 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 1.静电消除仪； 2.电池仓。 | 1.静电消除仪损坏不通电； 2.电池仓消防设备柜自救逃生面罩过期。 | 一般隐患 | 2023-12-25 | 2024-01-08
68 | 派乐玛光学薄膜(东莞)有限公司 | 空压机。 | 1.空压机固定措施未起到有效作用（螺丝未固定到位）。 | 一般隐患 | 2023-12-25 | 2024-01-08
69 | 一胜百模具(东莞)有限公司 | 配电房。 | 1.配电房气瓶未按规定进行存放； 2.配电房电箱电源开关未安装防护挡板措施。 | 一般隐患 | 2023-12-28 | 2024-01-11
70 | 广东康菱动力科技有限公司 | 车间。 | 1.车间切割机现场未张贴操作规程； 2.车间部分电线裸漏及缺少防护挡板； 3.车间部分气瓶未做防倾倒措施； 4.车间部分消防栓未定期进行点检及损坏； 5.车间锯木房现场未见操作规程，警示标识，清扫记录。 | 一般隐患 | 2023-12-28 | 2024-01-11
71 | 广东中贝能源科技有限公司 | 1.隔层； 2.车间； 3.一楼仓库； 4.二楼配电房及纯净水房。 | 1.隔层现场杂乱，未进行存放区域规划（珍珠棉，纸皮）； 2.隔层危废未按规定进行统一存放； 3.车间切割机未设立固定操作岗位； 4.一楼仓库消防栓被阻挡，未保持消防通道畅通； 5.二楼配电房及纯净水房存放杂物。 | 一般隐患 | 2023-12-29 | 2024-01-12
72 | 广东上药桑尼克医疗科技有限公司 | 1.一楼车床； 2.一楼电箱； 3.一楼消防安全出口； 4.二楼化学品。 | 1.一楼车床缺少张贴操作规程，清扫保养记录； 2.一楼电箱缺少防护挡板及电线裸漏； 3.一楼消防安全出口被杂物阻挡； 4.二楼化学品（丙二醇，乙二醇）未按规定进行统一存放。 | 一般隐患 | 2023-12-29 | 2024-01-12